吕梁市生态环境局文水分局

行政处罚决定书

文环罚字[2021]048号  签发人：吴晨劲

文水县振兴化肥有限公司：

统一社会信用代码:9114112170112484XR

法定代表人（负责人）：张丕业

地址：文水县孝义镇乐村北

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

我分局执法人员2021年10月22日对你公司进行了检查，发现你公司实施了以下环境违法行为：

1、锅炉窑尾排放口自动监测设备运行维护不规范，未开展流速校准与检验并记录，采样流速过低；

- 2、锅炉废气排放口自动监测设备运行不正常，通入二氧化硫标气测试，结果远超允许误差范围；烟尘仪自7月份出现故障，设备不能正常运行；

3、燃煤、脱硫石膏、灰渣露天堆放，未落实扬尘治理措施;

以上事实，制作的《现场检查笔录》现场检查照片等证据为凭。

你公司的上述违法行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条和第七十二条第一款的规定。

我分局于2021年11月24日送达了《行政处罚事先（听证）告知书》（文环罚告字[2021]048号）告知你公司有权进行陈述、申辩和听证权利。截至到2021年12月1日你公司未提出听证要求，超过法定听证期限，视你公司放弃听证要求。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据：1、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三项的规定。

2、《中华人民共和国大气污染防治法 》第一百一十七条第一项的规定

- 我分局于2021年11月24日送达了《责令改正违法行为决定书》（文环责改字[2021]63号），责令你公司：由于原有在线设备老化，不能满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续技术规范》（HJ75-2017）技术要求的原因，为了确保在线监测设备能够稳定运行，需对在线监测设备进行更换。

- 严格按照操作规程规范作业，已立行立改将原煤推入封闭煤棚内。

经我分局研究决定对你公司处以罚款壹拾壹万壹仟元整

限于接到本处罚决定书之日起十五日内缴至指定银行和账号。

账户收款人全称：吕梁市财政局

账          号：351901667010996

开    户    行：招商银行吕梁分行营业部

银  行  行  号：308173039138

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭证报送我分局备案。逾期不缴纳罚款的，我分局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向吕梁市生态环境局或者向文水县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向文水县人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我分局将依法申请人民法院强制执行。

联系人：郑兵              电话:0358-3012255

地  址：文水县狄青大街    邮政编码： 032100

吕梁市生态环境局文水分局

2021年12月1日